|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proiectant:**  **S.C. ROMAIR CONSULTING**  Adresa: Bucuresti, Sector 1,  Str. Maior Aviator Stefan Sanatescu, nr. 4  Tel: 021/319.32.11, Fax: 021/319.32.15;  E-mail: [office@romair.ro](mailto:office@romair.ro);  website: [www.romair.ro](http://www.romair.ro) ;  inregistrata la Registrul Comertului  sub nr. J40/9663/1997,C.I.F.  RO 10182058, capital social: 2.121.000 lei. | **DISPOZITIE DE SANTIER**  **Nr.: 004/ CL 11 / 19.03.2021** | |
| **Autoritatea contractanta:**  **S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A. TURDA**  Judet Cluj, mun. Turda, str. Axente Sever, nr. 2, 401078  Telefon Turda:  0264 311 770  Telefon Câmpia Turzii:  0264 366 305  Email:[office@caaries.ro](mailto:office@caaries.ro)  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/2/2007, CUI R020330054 | **Denumire Proiect:** ***PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020*** | |
| **Denumire Contract Lucrari:**  CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA | |
| **Obiectiv :**  Sistem de canalizare ape uzate menajere | **Obiect :**  Extindere reţea de canalizare | **Localizare :**  Comuna Luna, Loc. Luna, Strazile : 3, 16, 26, 27; |
| **Subiect : Solutie tehnica pentru preluarea tuturor consumatorilor si renuntare executie tronson** | | |

Prezenta Dispoziție de Șantier se emite ca urmare a urmatoarele:

* scrisoarea nr. 2662 din 15.02.2021, prin care ne solicitați un punct de vedere pe aceste subiecte si eventuale dispozitii de santier daca e cazul,
* scrisoarea nr.1806/11.02.2021 inregistrata la C.A.A. sub nr..2321 din data de 11.02.2021, în care se referă la str. 3, 16, 26 si 27, localitatea Luna - NC nr.7, localitatea Luna.

Astfel, se adopta urmatoarele modificari:

* In Comuna Luna, Loc. Luna pe strazile 26 si 27 se dispune renuntarea executiei retelei de canalizare pentru tronsoanele CM90-CM20, respectiv CM95-CM86 (plansa CJ - CL11-PT+DE-PS-004-A-C), fiind deja executate printr-o alta investitie;
* In Comuna Luna, Loc. Luna pe Str.16 dispunem prelungire colector de canalizare De250mm de ape uzate menajere pentru preluarea tuturor consumatorilor cu L = 32,0m din CM180 si 4 racorduri la proprietati(plansa CJ-CL11-PT+DE-PS-004.1-A-C);
* In Comuna Luna, Loc.Luna, pe strada 3 dispunem prelungire colector de canalizare De250mm si refulare De90mm de ape uzate menajere pentru preluarea tuturor consumatorilor cu L = 56,3m, respectiv =56,2m si repozitionare SPAU3 pentru evitarea izvorului din actuala locatie si blocarea accesului la o proprietate, in capatul acestui colector (DS-004, CJ-CL11-PT+DE-PS-004.1-A-C);

Pentru adaptarea proiectului la situatia reala existenta in teren, determinata conform constatarilor efectuate dupa inceperea executiei, se ajusteaza lungimea retelei de canalizare si a racordurilor aferente.

Prevederile prezentei Dispoziții de Şantier generează renuntari si cantitati suplimentare in Listele de Cantităţi:

* LDC-D-3.15 Extindere retea de canalizare menajera pe Str.3
* LDC-D-4.1 Extindere retea de canalizare menajera pe Str.16
* LDC-D-3.16 Extindere retea de canalizare menajera pe Str.26
* LDC-D-3.19 Extindere retea de canalizare menajera pe Str.27
* LDC-G-3.3 Statie de pompare ape uzate menajere SPAU3, inclusiv conducta de refulare aferenta

Suplimentarile si renuntarile aplicate pe lista de cantitati contin articole existente in contract, pentru care se vor aplica preturile unitare ofertate, cu mentiunea ca decontarea se va realiza pe cantitatile finale executate.

**Anexe** :

**COM. LUNA, LUNA, Strazile 3, 16, 26, 27:**

* Planșa **CJ - CL 11 - PT+DE - PS – 004.1 - A-C** **R0**– Plan de situatie Localitatea Luna pe strazile 3, 16.

|  | **Nume si Prenume** | **Semnatura** | **Data** |
| --- | --- | --- | --- |
| Proiectant:  S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L. | Ing Andrei Bulumete |  | 19.03.2021 |
| Am luat la cunostinta  Autoritatea Contractanta:  S. C. COMPANIA DE APA ARIES S.A. TURDA | Manager proiect UIP POIM  Ing. Sarb Mihaiela  Coordonator contract CL11  Ing. Raluca Dardai |  |  |
| Am luat la cunostinta Antreprenor: Asocierea SC AWE INFRA SRL – SC INDEMANAREA PRODCOM SRL | Ing. Catalin Budusan |  |  |
| Am luat la cunostinta:  Diriginte de santier: | Ing. Radu Miclaus |  |  |